R7428A1014简易操作

- 开关机的操作

- 开机前确认接线及电源（24VAC）是否正确无误

- 第一次送电后LCD显示OFF，按下“SELECT TEMP”或“SELECT HUMD”键三秒即可开关机。

- 切换显示模式的操作：按DISPLAY MODE键，做为切换显示器的显示模式选择。

- 正常模式 ：温度区显示回风SENSOR温度值，“TEMPERATURE”“PV”图示亮。

湿度区显示湿度SENSOR的测量值，“HUMIDITY”“PV”图示亮。

- 设定值模式：温度区显示回风SENSOR温度值，“TEMPERATURE”“SV”图示亮。

湿度显示区显示湿度SENSOR的测量值，“HUMIDITY”“SV”图示亮。

- 外气温度模式：温度区显示外气温度值， OUT SIDE、TEMPERATURE、PV图示亮。

湿度区显示湿度SENSOR的测量值，“HUMIDITY”“PV”图示亮。

- 输出模式１： 温度区显示水阀输出值百分比“AO---CV”图示亮

湿度区显示加湿器输出值百分比“HUMIDITY”“AO”图示亮

- 输出模式２： 温度区显示热水阀输出值百分比“AO---SCR”图示亮

湿度区显示加湿器输出值百分比“HUMIDITY”“AO”图示亮

- 温、湿设定值修改：

- 在开机后，正常操作下（非手动操作模式），直接按温度区的▲或▼键即可更改设定温度值的加或减（STEP：0.5℃）；直接按湿度区的▲或▼键即可更改设定湿度值的加或减（STEP：1 RH％）（连续按2秒，设定速度会自动加快）

- 选取欲设定的温度或湿度后，需按ENTER键一次，数字闪烁表示设定完成，设定才有效。

- 控制参数设定修改方式：先按“SELECT TEMP”或“SELECT HUMD”键，此时“SETTING”图形先亮，等待输入密码“01”并按下ENTER键后，才能押“SELECT TEMP”或“SELECT HUMD”键以选取各自的设定项目，并按相对的▲或▼键做设定值的更改设定操作，按“ENTER”键即完成设定值的变更。

- 温度控制内部参数设定（按“SELECT TEMP”键循环切换下列功能）

  - Z BAND <零能源带>：预设1.0℃，可调节范围0~3℃，此参数只在P BAND为0时才有效

  - DIFF <动作偏差>：预设3.0℃，可调节范围0~3℃，此参数只在P BAND为0时有效

  - P BAND <比例带>：预设10℃，可调节范围0~50℃

  - I <积分控制>：预设20，可调节范围0~5000

  - D <微分控制>：预设0，可调节范围0~500

  - OFFSET <温度补偿校正>：预设0℃，可调节范围-10℃~+10℃

  - MANUAL <手动操作>：预设0，或更改为1

0：MANUAL功能关闭              1：MANUAL功能打开

  - REVERSE---CV <CV反向输出设定>：预设0，可更改为1

0：正常模式（4-->20mA）         1：反向模式（20-->4mA）

  - REVERSE---SCR <SCR反向输出设定>：预设0，可更改为1

0：正常模式（4-->20mA）         1：反向模式（20-->4mA）

  - REVERSE---RH% <RH％反向输出设定>：预设0，可更改为1

0：正常模式（4-->20mA）         1：反向模式（20-->4mA）

  - STIME <采样时间>：预设1.0s，可调节范围0.1~60s

  - RMT0/1 <DI遥控信号设定>：预设0，可更改为1

1：表REMOTE信号有效可连动控制器（REMOTE接点短路时，所有输出部份可输出）。

0：表REMOTE信号无效不可连动控制器的输出。

b.1： 表示具有遥控连动功能，当REMOTE 信号输入(接点短路)时，控制器的所有OUTPUT功能 ENABLE ，“REMOTE”图形亮， REMOTE讯号没来时（接点OPEN），“REMOTE”图形闪烁，控制器的所有OUTPUT功能DISABLE，同时“CV”、“SCR”、“RH％”、“Q1Q2”图标闪烁

- T4L <4mA输入电流对应温度值下限设定>：预设0℃，可调节范围-50℃~+50℃

- T20L <20mA输入电流对应温度值上限设定>：预设50℃，可调节范围20~120℃

- COMPARE：预设0，可调节范围0~3

0：温、湿度取最大化控制     1：温、湿度取最小化控制

2：CV依温度控制             3：CV依湿度控制

- MODE<停电启动设置>：预设为0，可更改为1

0：a.停电前为开机状态，来电时自动开机

b.停电前为正常关机状态，来电时为关机状态

1：停电再来电时，均处于关机状态

- WCMP<外气温度补偿>：预设30℃，可调节范围0~50℃

- WI<冬季外气温度补偿>：预设0，可调节范围-350~+350

- SU<夏季外气温度补偿>：预设0，可调节范围+100~-100

- DPS---CV<冰水阀控制信号>：预设为0，可更改为1

0：表示DPS输入信号开路时，CV输出0%

1：表示DPS输入信号开路时，CV依运算结果输出

- DPS---SCR<加热器控制信号>：预设为0，可更改为1

0：表示DPS输入信号开路时，SCR输出0%

1：表示DPS输入信号开路时，SCR依运算结果输出

- DPS---RH%<加湿阀控制信号>：预设为0，可更改为1

0：表示DPS输入信号开路时，RH%输出0%

1：表示DPS输入信号开路时，RH%依运算结果输出

- DPS---Q1Q2<辅助加热器控制信号>：预设为0，可更改为1

0：表示DPS输入信号开路时，不输出

1：表示DPS输入信号开路时，依运算结果输出

- Q1Q2<加热器>：预设为0，可更改为00～41

0X：依据加热阀输出 (X:0～2)           1X：依据加湿器输出(X:0～2)

2X：依据制冷阀输出 (X:0～2)           (0:DELAY0S,1:DELAY30S,2:DELAY60S)

30～32：低温高湿失控保护输出接点，Q1=温度失控，Q2＝湿度失控，范围如下：

30：温度控制低于-1或超过+1℃，湿度超过+3RH%

31：温度控制低于-2或超过+2℃超过，湿度超过+5RH%

32：温度控制低于-5或超过+5℃超过，湿度超过+10RH%

40～41:特殊控制(X:0～1)

Q1:根据冰水阀的输出功率而动作		Q2:根据加湿器的输出功率而动作

40：功率为75%以上ON,25%以下OFF

41：功率为75%以上OFF,25%以下ON

- SCR PABND ＜冰水阀与蒸气阀斜率比＞：预设100，可调节范围5～200

- MODE Q1Q2< Q1Q2值星功能>：预设为0，可更改为1

0：值星功能关闭              1：值星功能打开

- 湿度控制内部参数设定（按“SELECT HUMD”键循环切换下列功能）

- Z BAND <零能源带>：预设10%，可调节范围0~20%

- P BAND <比例带>：预设20%，可调节范围0~100%

- I <积分控制>：预设20，可调节范围0~5000

- D <微分控制>：预设0，可调节范围0~500

- OFFSET <温度补偿校正>：预设0%，可调节范围-20%~+20%

- STIME <采样时间>：预设1.0s，可调节范围0.1~60s

五、手动修改输出值操作说明：先将MANUAL设定项设为1，使状态区的“MANUAL”图示亮起，即可开始手动操作各输出值的变化

  - 按DISPLAY MODE键，选至“AO---CV”图标亮，温度显示区显示制冷阀CV当前的输出百分比，湿度显示区“AO”图标亮，显示加湿器输出百分比。按温度区的▲或▼键可调整CV当前输出百分比；按湿度区的▲或▼键可调整RH％当前输出百分比

  - 再按DISPLAY MODE键，选至“AO---SCR”图标亮，温度显示区显示加热器SCR当前的输出百分比，按温度区的▲或▼键调整SCR当前的输出百分比。湿度区“AO”图标亮，显示加湿器输出百分比

  - 退出手动操作的方法：在设定项中将MANUAL功能修改为关闭状态（设为0）