平衡减压阀

带设定点标尺的标准型

产品特性

应用

在安装此类型减压阀后可有效保护供水系统过压。它被广泛应用于工业及商用领域。安装此减压阀后可降低过压带来的损坏风险并降低水耗。可在线调节管道内宽范围水压。安装后可减小管道压力降低管道噪音。

特性

- 符合DVGW认证

- 输出压力可标定

- 可设定对应标尺压力

- 调压弹簧与水隔离

- 阀衬采用高品质复合材料

- 集成过滤器

- 无须附加配件

- 可配合单向止回阀一起使用

- 入口压力平衡过程不会干扰出口压力变化

- 在进口流量压力接近零压或几乎断流的情况下，亦能保证出口有最低水流

- 重量轻

结构组成

- 减压阀门的压力包含:

- 用G1/4压力标准度量在两边连接的轴承

- 两种螺纹连接方式 (A或B型)

- 阀门插入物用横隔膜和阀门安装

- 采用0.16 毫米网孔的过滤器

- 可设定对应标尺压力

- 过滤陶瓷

- 调压弹簧

- 没被包括的压力标准度量 (参见配件)

材料

- 脱锌的持久的黄铜轴承

- 黄铜螺纹状地连接

- 高质量合成物质材料阀们插入物

- 不锈钢好的过滤器网孔

- 有调整调节器和设定刻度的高质量合成物质材料弹簧阀帽

- 清除合成物质或者镀以黄铜过滤器碗

- 适合触发的弹簧钢铁

- 纤维加强的NBR横隔膜

- NBR封闭

适用范围

介质        被压缩空气和水* 和氮*

入口压力    最大16 bar/之外40 °C 完全过滤陶瓷

最大25 bar/之外有黄铜的过滤陶瓷的 70 °C

出口压力    1.5-6.0 bar

技术上的数据

操作温度         带自清过滤陶瓷的最大的 40 °C

带黄铜的过滤陶瓷的最大的 70 °C

最小的压降       1.0 bar

连接大小         1/2" bis 2"

*作为被依照 PED 需求核准的安装的一部份, 这产品必须也被检定

操作方法

装载减压阀门弹簧的操作是依靠一个力量均衡的系统。

横隔膜操作的力量对抗调整弹簧的力量。

如果出口压力和因为水被控制而引起的横隔膜力量下滑, 那么弹簧的较强的力量导致阀门打开。

出口压力增加，直到横隔膜和弹簧之间的力量再一次相等。

入口压力对于阀门的开或关都没有影响力。

因为这，入口压力变动不影响出口压力, 如此提供平衡的入口压力

选项

D06F-... A =带螺纹的插入式配件连接，自清过滤器超过 40 °C

D06F-... B =带螺纹的插入式配件连接，黄铜过滤器超过 70 °C

D06F-... E =没有配件, 清楚的过滤器碗达超过 40 °C 可要求特别的版本

| DN | 15（1/2”） | 20(3/4”) | 25(1”) | 32(1 1/4”) | 40(1 1/2”) | 50(2”) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重量（Kg） | 0．8 | 1．0 | 1．4 | 2．0 | 3．3 | 4．5 |
| 尺寸（mm） L I H h D | 140 80 89 58 54 | 160 90 89 58 54 | 180 100 111 64 61 | 200 105 111 64 61 | 225 130 173 126 82 | 255 140 173 126 82 |
| 流量（m3/h） | 2．4 | 3．1 | 5．8 | 5．9 | 12．6 | 12．0 |
| DVGW认证号 | DW-6330AT2314 |

附件：

FN09S  过滤器

M07M   压力表

ZR06K  专用扳手

RV277  止回阀

VST06-A 螺纹套管

VST06-B焊接套管

应用实例